Ulanów, dnia 02.06.2021 r.

Znak sprawy: I.270.05.2021

- wszyscy Wykonawcy –

dotyczy: 	przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

i odrzuceniu ofert w części 2

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: Pzp) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina i Miasto Ulanów, informuje o:

- WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 17 SWZ jest oferta złożona przez Wykonawcę-Konsorcjum firm:

# Solartime Sp. z o.o.

# ul. Załęska 106B

# 35-322 Rzeszów

z ceną ofertową: 3 237 928,56 zł brutto, Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury: 84,9% oraz 85,1%, Grubością izolacji dolnej kolektora słonecznego: 50 mm.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt., „Sprawności optycznej kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury” - 30 pkt, „Grubością dolnej izolacji kolektora słonecznego” – 10 pkt; razem - 100 pkt.

Ponadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty w części 2, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączna liczba punktów przyznanych ofercie |
| --- | --- | --- |
| 1 | FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Kudrowice 12 95-200 Pabianice | Oferta nie podlega ocenie z uwagi na jej odrzucenie na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. |
| 2 | Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów | Cena – 60 pkt Sprawność kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury – 30 pkt Grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego – 10 pkt Razem – 100 pkt |

- ODRZUCENIU OFERT WYKONAWCY W CZĘŚCI 2

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. (Kudrowice 12, 95-200 Pabianice) - na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) tej ustawy, oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy pzp, przez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany był złożyć m.in.:

- karty katalogowe kolektorów słonecznych i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi i sprawozdaniem”, zgodnie z pkt. 4 (dla kolektorów słonecznych) i pkt 5 (dla pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody),

- certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z treścią Załącznika 1.2. do SWZ Załącznik 1 Tabela - „Główne elementy zestawu” Pozycja 12 zestaw solarny składa się z „Kolektorów słonecznych o powierzchni apertury 
min. 7,35 m2, posiadających certyfikat Solar Keymark lub równoważny.”

Zgodnie z pkt 5 Załącznika nr 1.2. do SWZ projektowany układ solarny składa się z 3 kolektorów płaskich.

Zgodnie  z treścią karty katalogowej kolektora Ensol  ES2V/2,52S AL.-CU, kolektor ten posiada powierzchnię apertury 2,35m2.

Mając na uwadze wymaganą ilość kolektorów w zestawie oraz wskazaną w karcie katalogowej powierzchnię apertury urządzenia oferowanego przez Wykonawcę, dla zestawy 3 kolektorów powierzchnia apertury będzie wynosiła łącznie 7,05m2, a więc o 0,3m2 mniej niż minimalna powierzchnia wymagana przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający powziął wątpliwość czy oferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego dla zestawu składającego się z 3 kolektorów. Jednocześnie zauważyć należy, że dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne ilości kolektorów w zestawie i nie jest możliwe zamontowanie ich w mniejszej lub większej ilości. Również z treści formularz ofertowego wynika, że oferowany zestaw składa się z takiej ilości kolektorów.

W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę do potwierdzenia jaka jest powierzchnia apertury pojedynczego kolektora Ensol  ES2V/2,52S AL.-CU oraz jaka jest łączna powierzchnia apertury tych kolektorów dla zestawu składającego się z 3 kolektorów i zasobnika.

#### W złożonej odpowiedzi Wykonawca potwierdził, że:

- powierzchnia apertury kolektora Ensol ES2V/2,52S AL.-CU wynosi: 2,35m2,

- powierzchnia apertury dla zestawu składającego się z 3 kolektorów i zasobnika wynosi: 7,05m2.

Powyższe oznacza, że oferowany kolektor nie spełnia wymagań dokumentacji zamówienia, udostępnionej przez Zamawiającego. Wykonawca podjął próbę wykazania, że oferowany kolektor jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego oraz, że mniejsza powierzchnia apertury nie powinna być podwodem ewentualnego odrzucenia oferty, jednakże argumentacja ta nie znajduje uznania. Treść Opisu przedmiotu zamówienia jest w tym zakresie jednoznaczna i nie wymaga interpretacji, gdyż dotyczy aspektów czysto technicznych, możliwych do zmierzenia.

#### Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie może uznać, że oferta Wykonawcy spełnia niezbędne wymagania.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. 
(Kudrowice 12, 95-200 Pabianice) podlega odrzuceniu na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)