Dotyczy zadania:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy  i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”

Pytania do przetargu:

1. Zgodnie z załączoną opinią geologiczną p. 1.5 Warunki wodne "_wodę gruntową związaną z nawodnionymi piaskami sięgnięto jedynie

w odwiertach 3 i 4 na głębokości 6,0 i 6,3 ppt tj. na rzędnej 154,3 i 154,2m npm."_ Zwracamy uwagę, że w załączonym do przetargu

przedmiarze robót branży technologia brak jest pozycji kosztorysowej dotyczącej odwodnienia wykopu pod montaż zbiornika przepompownia oraz

zbiornika kraty prętowej. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na posadowienie zbiornika przepompowni na poziomie około 151,30m npm

(tj. poniżej poziomu występowania wód gruntowych) konieczne będzie wykonanie odwodnienia wykopu pod montaż zbiornika przepompowni oraz

zbiornika kraty prętowej np. poprzez wiercenie studni głębinowych.

Odp. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika przepompowni, zbiornika kraty prętowej lub też innych projektowanych obiektów oczyszczalni należy wykonać odwodnienie wykopu np. poprzez wykonanie studni wierconej lub inny alternatywny sposób. Zamawiający wymaga aby zbiorniki montowane były w odwodnionym wykopie. W trakcie realizacji zadania Zamawiający nie przewiduje dodatkowej zapłaty za odwodnienie wykopu na podstawie np. ilości godzin pompowania. Całkowite koszty odwodnienia wykopu np. wykonanie studni, pompowanie, montaż oraz praca igłofiltrów, koszty energii itp. Wykonawca powinien oszacować oraz uwzględnić w złożonej ofercie.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla wyceny zadania. Zawarte w przedmiarze zestawienia stanowią jedynie pomoc wykonawcom w oszacowaniu kosztów robót budowlanych. Wykonawca w wycenie zadania powinien uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w Projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.