26-09-2017 r.

Gmina i Miasto Ulanów

37-410 Ulanów, ul. Rynek 5

tel. /015/ 8763041

fax /015/ 8763053

I.270.141 .2017

Wszyscy Zainteresowania

dotyczy przetargu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"

Pytanie 1

Prosimy o podanie jaką skuteczność w usuwaniu odorów w odniesieniu do stężenia siarkowodoru na wlocie i wylocie z urządzenia ma posiadać urządzenie do dezodoryzacji powietrza - biofiltr OB.4 ?

Odpowiedź:

>99%

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zastosować urządzenie stanowiące dwustopniowy układ oczyszczania powietrza, w którym pierwszy stopień stanowić ma biofiltracja, a drugi stopień sorpcja na węglu aktywnym - biofiltr OB.4?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zastosowanie układu dwustopniowego składającego się ze stopnia biofiltracji na złożu biologicznym i stopnia adsorpcji na impregnowanym węglu aktywnym.

Pytanie 3

Prosimy o określenie rodzaju wypełnienia złoża do biofiltracji, oraz jego wymaganych parametrów - biofiltr OB.4?

Prosimy o określenie czy przenośnik granulatu osadów ściekowych może być odkryty czy musi posiadać obudowę zewnętrzną spełniającą przepisy BHP?

Odpowiedź:

Wypełnienie złoża biologicznego ma stanowić odpowiednio spreparowany nośnik mineralny na bazie skały porowatej pochodzenia wulkanicznego.
Wymagane parametry wypełnienia złoża biologicznego:
- zawartość ziaren z frakcji 8-16 mmm >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004)
- wilgotność naturalna >40% (wg PN-EN ISO/TS17892-1:2004)
- porowatość >45%
- gęstość nasypowa (przy wilgotności naturalnej) <0,7 kg/dm3
Złoże biologiczne umieszczone w wydzielonej części kontenera urządzenia ma spełniać następujące kryteria:
- powierzchnia złoża >12,6 m2
- wysokość złoża 1,5 m
Wymagana masa węgla aktywnego: >380 kg

Pytanie 4

Prosimy o określenie czy przenośnik  granulatu osadów ściekowych może być odkryty czy musi posiadać obudowę zewnętrzną spełniającą przepisy BHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przenośnik i wszystkie jego elementy ruchome były zakryte (zabudowane). Ponadto przenośnik taśmowy granulatu musi być wyposażony w rozdrabniacz na wylocie granulatu z przenośnika, rozdrabniający produkt do żądanego poziomu granulacji. Dodatkowo instalacja aby również spełnić przepisy BHP musi posiadać silos wyposażony w systemem filtrów zabezpieczających przed wydostawaniem się wapna podczas załadunku.

Pytanie 5

Prosimy o określenie jakie kroki Inwestor zamierza podjąć w przypadku kiedy produkowany osad na obiekcie nie będzie nadawał się do granulacji ze względu na dużą zawartość metali ciężkich i nie uzyska pozytywnej opinii jako polepszacz do gleby/nawóz?

Odpowiedź:

Osad powstający na oczyszczalni ścieków w Ulanowie jest to osad komunalny, w którym nie przewiduje się dużej zawartości metali ciężkich - brak ścieków przemysłowych. W związku z powyższym Zamawiający przy prawidłowo wykonanej instalacji do granulacji osadów nie przewiduje możliwości nieuzyskania certyfikatu przez Wykonawcę robót.

Ponadto Wykonawca aby potwierdzić, że proponowana instalacja jest w stanie wyprodukować granulat, który uzyska wymagany certyfikat będzie wymagał od dostawcy instalacji aby wykazał, że w oparciu o jego rozwiązanie taki certyfikat już uzyskano

Pytanie 6

Prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ w p. V A Warunki udziału w postępowaniu> w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia> p.p. e) technolog rozruchu.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego technolog rozruchu powinien między innymi posiadać doświadczenie polegające na uczestniczeniu w co najmniej 2-óch rozruchach na pracujących oczyszczalniach ścieków o wydajności technologii co najmniej Qdśr = 1000,0 m3/d każda.

Zwracamy uwagę, że zapis uczestniczenie jest zapisem bardzo ogólnym i może być interpretowany w różny sposób przez oferentów, gdyż uczestnikiem rozruchu oczyszczalni może być osoba, która np. przygotowywała dokumentację rozruchową, natomiast fizycznie nie dokonywała rozruchów oczyszczalni i nie posada takie doświadczenia.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na myśli uczestnictwo w rozruchu oczyszczalni wymagał będzie od oferentów wykazaniem się doświadczenia "technologa rozruchu" polegającego na pełnieniu funkcji kierownika rozruchu oczyszczalni ścieków lub zastępcy kierownika rozruchu oczyszczalni ścieków na co najmniej 2-óch pracujących oczyszczalniach ścieków o wydajności technologii co najmniej Qdśr = 1000,0 mB/d każda

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy technolog rozruchu (zapisy SIWZ p. V A. Warunki udziału w postępowaniu > W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia > p.p. e - technolog rozruchu) posiada udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika lub głównego technologa rozruchu oczyszczalni, na co najmniej 2-óch pracujących oczyszczalniach ścieków o wydajności technologii co najmniej Qdśr = 1000,0 m3/d każda

Z poważaniem: