19-09-2017 r.

Gmina i Miasto Ulanów

37-410 Ulanów, ul. Rynek 5

tel. /015/ 8763041

fax /015/ 8763053

I.270.129..2017

Dot . Znak sprawy: I. 270. 129.2017  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”

Gmina i Miasto Ulanów   udziela  odpowiedzi na poniższe pytania

Pytanie nr1

Czy dopuszcza się zastosowanie komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni w technologii na mokro, z betonu o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedz

Nie dopuszcza się wariantowego wykonania komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni w technologii na mokro. Komory należy wykonać z elementów prefabrykowanych, żelbetowych, spełniających wymagania określone w SST oraz dokumentacji projektowej.

Pytanie nr2

Czy dla elementów prefabrykowanych zbiorników komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni wykonanych z betonu odpornego na klasę ekspozycji XA1 należy zastosować powłokę wewnętrzną? Jaką?

Odpowiedz

Nie dopuszcza się stosowania powłok wewnętrznych w zbiornikach prefabrykowanych. Zbiorniki należy wykonać z betonu klasy XA3, zgodnie z wymaganiami określonymi w SST.

Pytanie nr3

Czy dopuszcza się wykonanie elementów prefabrykowanych zbiorników komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni bez powłok wewnętrznych?

Odpowiedz

Zbiorniki należy wykonać bez powłok wewnętrznych, z betonu klasy XA3, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.

Pytanie nr4

Czy prefabrykowane elementy zbiorników podane w dokumentacji mogą być produkowane na placu budowy?

Odpowiedz

Nie dopuszcza się, aby prefabrykowane elementy zbiorników były wykonywane na placu budowy ani w warunkach polowych. Zbiorniki muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2.2.2 SST ST-01.00 oraz pozostałej dokumentacji.

Pytanie nr5

Czy prefabrykowane elementy komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni podane w dokumentacji projektowej muszą być produkowane w zakładzie produkcyjnym posiadającym wdrożony system ZKP?

Odpowiedz

Elementy prefabrykowane muszą być produkowane w zakładzie produkcyjnym posiadającym wdrożony system ZKP, zgodnie z pkt. 2.2.2 SST ST-01.00

Pytanie nr6

Czy dopuszcza się wykonanie skosów technologicznych w osadnikach końcowych (wtórnych) na placu budowy?

Odpowiedz

Dopuszcza się wykonanie skosów technologicznych w osadnikach końcowych (wtórnych) na placu budowy, pod warunkiem wykonania ich z materiału o parametrach nie gorszych niż materiał zbiornika. Zbiornik należy wykonać jako prefabrykowany, spełniający wymagania określone w SST oraz dokumentacji projektowej.

Pytanie nr7

Z jakiej min. klasy betonu muszą być wykonane skosy technologiczne w osadniku końcowym (wtórnych)?

Odpowiedz

Skosy technologiczne należy wykonać z materiału o parametrach nie gorszych niż materiał zbiornika.

Pytanie nr8

Czy prefabrykowane zbiorniki komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni muszą posiadać aprobatę techniczną ITB?

Odpowiedz

Tak, prefabrykowane zbiorniki muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB oraz IBDiM, obejmującą swoim zakresem zbiorniki określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr9

Czy prefabrykowane zbiorniki komór reaktora biologicznego, osadników wtórnych, stabilizacji tlenowej osadu oraz przepompowni muszą posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

Odpowiedz

Jak w odpowiedzi do pyt. nr 8.

- Czyją własnością pozostaje materiał z rozbiórek istniejących elementów na terenie oczyszczalni?

Odpowiedz: Materiał rozbiórkowy należy przekazać do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z  o.o. w Ulanowie

1.         Jaką ilość pomp osadu w ob. nr 10.1-10.4 należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z częścią rysunkową opracowania oraz przedmiarem robót należy dostarczyć oraz zamontować 4 pompy osadu, natomiast zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym b. technologia p. 8.6 należy zamontować 4 pompy oraz dostarczyć dodatkowe 4 pompy na stan użytkownika.

AD1. Do wyceny robót należy przyjąć montaż 4 pomp osadu w osadniku końcowym oraz dostarczenie 4 dodatkowych pomp osadu na stan użytkownika o tych samych parametrach, tego samego typu oraz tego  samego producenta zgodnie z p. 8.6 opisu technicznego  b. technologia

2.         Zgodnie z zapisami ST-1.00 p. 2.2.1 h (ob. nr 9), jako urządzenia pomocnicze należy zamontować drabinę z koszem ochronnym oraz biofiltr kominkowy w formie wywiewki DN200 w ilości 2 kpl. (zgodnie z p. 8.11 opisu technicznego b. technologia). W załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji przedmiarowych na wykonanie w/w robót. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe roboty należy wykonać w ramach np. dostawy zbiorników.

AD2. Tak, powyższe roboty tj. dostawa i montaż 2 biofiltrów kominkowych w formie wywiewek oraz dostawę i montaż drabiny z koszem ochronnym należy wykonać oraz wycenić w ramach dostawy zbiornika.

3.         Zgodnie z zapisami ST-1.00 p. 2.2.1 g (ob. nr 8), "w cenie kontraktowej dostarczyć dodatkową taśma prasy (bezstykowa, poliestrowa, szerokości minimum 1,20m)". Zwracamy uwagę, że w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji przedmiarowych na dostawę w/w taśmy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższą dostawę należy wykonać w ramach np. dostawy oraz montażu prasy taśmowej.

AD3. Tak, koszty dostawy dodatkowej taśma prasy (bezstykowa, poliestrowa, szerokości minimum 1,20m) należy wycenić w ramach dostawy oraz montażu prasy taśmowej.

4.         Zgodnie z zapisami ST-1.00 p. 2.2.1 g (ob. nr 8), "w cenie kontraktowej dostarczyć oraz zamontować dodatkową pompę osadu (o tych samych parametrach) wraz z bypassem (rurażem, armaturą)". Zwracamy uwagę, że w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji przedmiarowych na dostawę oraz wykonanie w/w robót. Prosimy o potwierdzenie, że powyższą dostawę oraz montaż należy wykonać w ramach np. dostawy i montaży prasy taśmowej.

AD4. Tak, koszty dostawy oraz montażu dodatkowej pompy osadu (o tych samych parametrach) wraz z bypassem (rurażem, armaturą) należy wycenić w ramach dostawy oraz montażu prasy taśmowej.

5.         Zgodnie z zapisami ST-1.00 p. 2.2.1 g (ob. nr 8), " po zamontowaniu urządzenia w cenie kontraktowej wykonać pierwszą dostawę wapna palonego (30m3),". Zwracamy uwagę, że w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji przedmiarowych na dostawę wapna. Prosimy o potwierdzenie, że powyższą dostawę oraz montaż należy wykonać w ramach np. "Dostawa i montaż urządzenia do granulacji osadów wapnem".

AD5. Tak, koszty dostawy wapna palonego należy wycenić w ramach Dostawa i montaż urządzenia do granulacji osadów wapnem.

6.         Zgodnie z zapisami ST-1.00 p. 2.2.1 b (ob. nr 2), należy zastosować " Żurawik: słupkowy, obrotowy, udźwig do 250kg, całość wykonana ze stali min. AISI304, montaż do płyty pokrywowej zbiornika, linka o grubości min. 5mm (stal AISI316), minimum trzy kielichy kotwiące umożliwiające demontaż każdej z pomp oraz mieszadła". Zwracamy uwagę, że w załączonym przedmiarze robót brak jest informacji, że w ramach montażu żurawika należy dodatkowo zamontować dwa kielichy kotwiące . Prosimy o potwierdzenie, że powyższe roboty należy wykonać w ramach np. " Żuraw stacjonarny z przekładnią zębatą lub ślimakową o udźwigu do 150 kg".

AD6. Tak, koszty dostawy oraz montażu dodatkowych dwóch kielichów kotwiących należy wycenić w ramach "Żuraw stacjonarny z przekładnią zębatą lub ślimakową o udźwigu do 150 kg".

7.         Zgodnie z zapisami ST-1.00 p. 2.2.1 c (ob. nr 3) w ramach stanowiska prób i analiz należy dostarczyć " wagosuszarkę labolaratoryjną". Zwracamy uwagę, że w załączonym przedmiarze robót poz. 563 brak jest informacji o dostawie w/w urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, że dostawę w/w wagi należy wykonać w ramach poz. przedmiarowej 563.

AD7. Tak, koszty dostawy wagosuszrki laboratoryjnej należy wycenić w ramach poz. przedmiarowej 563

8.         Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję stalową dachów należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

AD8. Tak, konstrukcje stalową dachów budynków oraz wiaty należy zabezpieczyć przemysłowym, antykorozyjnym gruntem epoksydowym do stali (min. 50µm w stanie suchym), a następnie farbą epoksydową (min. 40µm w stanie suchym) charakteryzującą się: bardzo dobrą odpornością mechaniczną, bardzo dobrą odpornością chemiczną, wysoką trwałość powłoki. Kolor powłoki taki jak pokrycia dachowego.

9.         Jakiego rodzaju tynk zewnętrzny należy zastosować przy wykończeniu elewacji obiektów.

AD9. Należy zastosować tynki silikonowe w kolorze białym

10.       Prosimy o podanie szczegółowych parametrów drzwi wewnętrznych, które należy zamontować wewnątrz budynków.

AD10. Parametry drzwi wewnętrznych: drzwi przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, skrzydło przylgowe (rama z drewna, obłożona  obustronnie płytami HDF, wypełnienie - płyta wiórowa otworowana), ościeżnica stalowa (blacha stalowa min. 1,2mm, z uszczelką wrębową, ościeżnica malowana proszkowo). Wykończenie skrzydła: powierzchnia gładka pokryta laminatem CPL lub HPL gr. min. 0,5mm. Drzwi wyposażyć w okucia oraz min. 1 zamek wpuszczany ze stali nierdzewnej. Należy zastosować skrzydła oraz ościeżnice w kolorze białym.

11.       Prosimy o podanie pozycji przedmiarowej w ramach, której należy wykonać kompensację mocy biernej instalowanych urządzeń.

AD11. Na powyższy zakres robót nie ma pozycji przedmiarowej. Koszty wykonania kompensacji mocy biernej zgodnie z p. 15 opisu technicznego Projektu Wykonawczego branży elektrycznej tom 2, należy  uwzględnić w ogólnych kosztach wykonania zadania.

12.       Zgodnie z zapisami ST-5.00 p. 2.1, w ramach wyposażenia komputerowej stacji operatorskiej należy dostarczyć "tablet: przekątna ekranu min. 8''..., klawiatura bezprzewodowa, numeryczna, mysz bezprzewodowa, głośniki zewnętrzne". Zwracamy uwagę, że w załączonym przedmiarze robót branży AKPiA brak jest informacji o dostawie w/w urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że dostawę w/w urządzenia należy wykonać w ramach działu nr 2 Stanowisko dyspozytorskie - ob. nr 14.

AD12. Tak, koszty dostawy "tablet: przekątna ekranu min. 8''..., klawiatura bezprzewodowa, numeryczna, mysz bezprzewodowa, głośniki zewnętrzne" należy ująć w ramach działu nr 2 przedmiaru robót -  Stanowisko dyspozytorskie - ob. nr 14

1. Zgodnie z załączoną opinią geologiczną p. 1.5 Warunki wodne "_wodę gruntową związaną z nawodnionymi piaskami sięgnięto jedynie

w odwiertach 3 i 4 na głębokości 6,0 i 6,3 ppt tj. na rzędnej 154,3 i 154,2m npm."_ Zwracamy uwagę, że w załączonym do przetargu

przedmiarze robót branży technologia brak jest pozycji kosztorysowej dotyczącej odwodnienia wykopu pod montaż zbiornika przepompownia oraz

zbiornika kraty prętowej. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na posadowienie zbiornika przepompowni na poziomie około 151,30m npm

(tj. poniżej poziomu występowania wód gruntowych) konieczne będzie wykonanie odwodnienia wykopu pod montaż zbiornika przepompowni oraz

zbiornika kraty prętowej np. poprzez wiercenie studni głębinowych.

Odp. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika przepompowni, zbiornika kraty prętowej lub też innych projektowanych obiektów oczyszczalni należy wykonać odwodnienie wykopu np. poprzez wykonanie studni wierconej lub inny alternatywny sposób. Zamawiający wymaga aby zbiorniki montowane były w odwodnionym wykopie. W trakcie realizacji zadania Zamawiający nie przewiduje dodatkowej zapłaty za odwodnienie wykopu na podstawie np. ilości godzin pompowania. Całkowite koszty odwodnienia wykopu np. wykonanie studni, pompowanie, montaż oraz praca igłofiltrów, koszty energii itp. Wykonawca powinien oszacować oraz uwzględnić w złożonej ofercie.

Ponieważ Zamawiający po raz drugi unieważnił postępowanie z powodu braku wystarczającej ilości środków przeznaczonych na powyższe zamówienie kierujemy do zamawiającego pytanie czy Zamawiający w tym postępowaniu przeznaczy większą, wystarczającą ilość środków czy nadal tę samą kwotę i ponownie unieważni postępowanie.?

AD.1 Na tym etapie postepowania Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w tym zakresie albowiem nie jest mu wiadomo jakie oferty zostaną złożone przez ewentualnych Wykonawców i w związku z tym jaką pulę środków finansowych musiałby przeznaczyć na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków posiadania kierownika budowy wykazanego w SIWZ tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a)  osobą - kierownika budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych lub w zakresie inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie w realizacji co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w technologii przepływowej o przepustowości równej lub większej od realizowanej,

W załączniku nr 5 jest inny wymóg.

W związku z tym mamy pytanie czy wystarczy kierownik budowy który posiadana uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów? Kierownik budowy którym dysponujemy posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wydane na podstawie §5 ust. 2 §6 ust. 2 i §7 i §13 ust. 1 pkt 2 oraz zmiany Dz.U. Nr 69, poz. 299 z 8 sierpnia 1991 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych ((Dz.U. Nr 8, poz. 46). Kwalifikacje upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych. Posiada wieloletnie doświadczenie miedzy innym był kierownikiem budowy oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości 17 000 m3/d

Czy Zamawiający uzna takie uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów za wystarczające?

Ad. a) Tak uzna takie uprawnienia

b) osobą - kierownika robót budowlanych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, w tym posiadającym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy montażu/budowie co najmniej dwóch nowych zbiorników' żelbetowych prefabrykowanych o kubaturze co najmniej 1 000 m3 każdy,

Dysponujemy kierownikiem robót budowlanych który uczestniczył w budowie oczyszczalni ścieków przy budowie 4 zbiorników żelbetowych prefabrykowanych po 2 500 m3 każdy. Kierownik ten posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie §5 ust. 2 §6 ust. 2 i §7 i §13 ust. 1 pkt 2 oraz zmiany Dz.U. Nr 69, poz. 299 z 8 sierpnia 1991 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ((Dz.U Nr 8, poz. 46) Czy Zamawiający uzna takie uprawnienia na podstawce wcześniej obowiązujących przepisów za wystarczające?

Ad. b) Tak uzna takie uprawnienia

c) osobą- kierownika robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie inżynierii sanitarnej przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę, dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków' o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/d, oraz budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości łącznej nie mniejszej niż 5 km.

Kierownik robót sanitarnych którym dysponujemy posiada kwalifikacje upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz uprawnienia w	 specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie §5 ust. 2 §6 ust. 3 i §7 i §13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ((Dz.U Nr 8, poz. 46) Nadmieniam, że kierownik ten posiada wieloletnie doświadczenie w budowie sieci kanalizacyjnych w systemie grawitacyjnym i tłocznym, pompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków.

Czy Zamawiający uzna takie uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów za wystarczające?

Ad. c) Tak uzna takie uprawnienia

Pytanie 1. Które wymiary mam przyjąć do wyliczeń.

Zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym branża Technologie podane

są wymiary reaktora 8x28,4x6m.

Natomiast w Projekcie Budowlano Wykonawczym branża konstrukcje oraz na

rysunku T09 wymiary wynoszą 6,96x17,3x6,5m.

AD.1 Podane wymiary zbiorników reaktorów biologicznych znajdujące się w opisie technicznym projektu branży technologia (p. 8.5, tab. 8.5, strona 23) są błędne. Prawidłowe wymiary zbiorników rektorów biologicznych to 6,96x17,3x6,5m (szerokość x długość x wysokość) i podano je w projekcie konstrukcyjnym zbiorników żelbetowych oraz w części rysunkowej projektu branży technologia.

- Prosimy o potwierdzenie ,że w ramach wykonania instalacji AKPiA należy zamontować dla każdej z dmuchaw ( 8 szt.) oraz każdej z pomp (3 Szt.) znajdującej się głównej przepompowni ścieków niezależny falownik.

Ad. 1.  Tak potwierdzamy  w ramach instalacji AKPiA zamontować niezależne falowniki  do każdej dmuchawy oraz pompy

- Prosimy o potwierdzenie że w każdym z osadników końcowych /wtórnych należy wykonać skosy technologiczne z betonu o parametrach nie gorszych jak w przypadku betonu użytego do produkcji prefabrykatów.

Ad. 2. Tak potwierdzamy każdy osadnik końcowy /wtórny wykonać z betonu o parametrach nie gorszych jak w przypadku betonu użytego produkcji prefabrykatów

Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla wyceny zadania. Zawarte w przedmiarze zestawienia stanowią jedynie pomoc wykonawcom w oszacowaniu kosztów robót budowlanych. Wykonawca w wycenie zadania powinien uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w Projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Z poważaniem: